| 施設名 |  | 施設所在地 |  |  | 施設所有者 |  |  | 施設届出者 |  | 点検計画等 | 点検周期 | 機械室：1回／6ヶ月 倉庫 ：1回／6ヶ月（16年10月より1回／1年） 居室 ：1回／1ヶ月（15年7月より点検なし） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京○○ビル |  | △△区○○１－１－１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設の用途 |  | 構造 | 延べ床面積 |  | 建築年月 記入例 |  | 建築年数 | 管理担当者部課名(電話) |  |  | 点検内容 | 目視による点検及び アスベスト繊維濃度測定 |  |  |  |
| 事務所 |  | 鉄骨 | ○○○○m2 |  | 昭和39年3月 |  | 施設課 担当者 △△ （03-AAAA-BBBB） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調 査 診 断 | 場所 | １階 機械室 |  | 地下２階 倉庫 |  | ７階 居室 |  |  |  | 点 検 記 録 点検日 | 場所 | 機械室 | 倉庫 | 居室 | 備考欄 |
|  | 調査機関 （種類、含有率等） | ㈱○○○○センター |  | 同左 |  | 同左 |  |  |  |  | 15年 4月2日 | 良 | 良 | 良 | 法改正により届出 |
|  | 調査日 | 15年4月2日 |  | 15年4月2日 |  | 15年4月2日 |  |  |  |  | 15年 5月1日 | ― | ― | 良 |  |
|  | 完成図書による確認 | 済 |  | 済 |  | 済 |  |  |  |  | 15年 6月2日 | ― | ― | 不良 損傷あり | 損傷部分簡易補修 |
|  | アスベストの有無 | あり |  | あり |  | あり |  |  |  |  | 15年 7月15日 | ― | ― | 損傷のため除去 | 除去完了 |
|  | 使用部位 | 天井 |  | 壁 |  | 天井 |  |  |  |  | 15年 10月2日 | 良 | 良 |  |  |
|  | 使用面積 | ○○○.○㎡ |  | ○○○.○㎡ |  | ○○○.○㎡ |  |  |  |  | 16年 4月1日 | 良 | 良 |  |  |
|  | 種類等 | アスベスト、岩綿 （クリソタイル） |  | アスベスト、岩綿 （クリソタイル） |  | アスベスト、岩綿 （クリソタイル） |  |  |  |  | 16年 10月7日 | 良 | 不良 損傷あり |  | 封じ込め作業開始 |
|  | ※ 含有率 | アスベスト５％ |  | アスベスト５％ |  | アスベスト３０％ |  |  |  |  | 16年 10月9日 | ― | 封じ込め作業完了 |  | 作業完了 濃度測定 |
|  | 表面状態（目視） | 損傷なし |  | 損傷あり |  | 損傷あり |  |  |  |  | 17年 4月8日 | 良 | ― |  |  |
|  | ※アスベスト 繊維濃度 | △本／L |  | △本/L |  | △本／L |  |  |  |  | 17年 10月3日 | 良 | 良 |  | 濃度測定 |
|  | 判定結果 | Ｄ |  | C |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処 理 状 況 | 工法 |  |  | 封じ込め |  | 除去 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事完了年月日 |  |  | 16年10月9日 |  | 15年7月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事施工業者 |  |  | ㈱○○○○ |  | ㈱○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他工事記録 |  |  | 施工後の繊維数濃度 ○本／L |  | 施工後の繊維数濃度 ○本／L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  | 点検による管理 |  | 点検による管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

吹付けアスベスト等管理台帳兼記録票（記入例）

（注）判定結果は、「吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針」の第4（2）による判定結果を記入する。

※　については、分析や測定を実施した場合のみ記入する。